附件1：

北京市电力行业智能运维配电室技术示范工程挂牌

企业信用承诺书

为加强诚信自律，共建“信用北京”，进一步优化营商环境，本单位郑重作出公开承诺：

一、本单位所提供的信用信息合法、真实、准确、有效，并对所提供的的资料真实性负责。

二、严格遵守国家和本市的法律法规和政策规定，依法经营，自觉维护市场经营活动正常秩序，不违背社会公德，规范管理，强化自律，诚实守信，不造假售假，不失信。

三、自愿接受行政执法部门的依法检查，如发生违法违规行为，接受行政执法部门给予的行政处罚，并依法承担赔偿责任和刑事责任。

四、依法纳税，自觉参加各类公益活动，积极履行社会责任。

五、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。

六、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者利益。

七、加强单位管理，做好教育培训工作，培育诚信经营和积极向上的单位文化。

八、本单位法定人代表、董事、监事、高管自觉维护良好的个人信用记录。

九、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻媒体的监督。

十、同意将本承诺书在北京市电力行业协会微信平台和网站进行公示，自愿接受社会的监督。

如违反以上承诺，本单位自愿承担相应责任，并接受相应惩戒措施。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件2：

智能运维中心试点验收挂牌申请表

| 服务单位名称 |  | 服务单位地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 |  | 申请验收时间 | 年 月 日 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 智能运维中心 建设时间 | 年 月 日 | 智能运维中心 地址 |  |  |
| 线上运维工程师数量 | 人，证书颁发单位 |  |  |  |
| 线下运维工程师数量 | 人，证书颁发单位 |  |  |  |
| 智能运维中心所属服务单位是否有《承装(修、试)电力设施许可证》 智能运维中心是否为独立空间且已正式投入运行。 |  |  |  | 是□ 否□ 是□ 否□ |
| 申请单位意见 |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3：

智能运维配电室试点验收挂牌申请表

| 用户名称 |  | 用户地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 |  | 申请验收时间 | 年 月 日 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 电压等级 | □10kV □0.4kV 其他 kV | 配电室数量 | □主配 座 □分配 座 |  |
| 用户性质 | □调度户 □非调度户 | 用电性质 | □一般工商业 □大工业 □农业生产 □居民生活 |  |
| 智能运维系统 建设方式 | □就地系统 □云端系统 □就地+云端系统 |  |  |  |
| 就地系统 建设单位 |  | 就地系统 建设时间 | 年 月 日 |  |
| 云端系统 建设单位 |  | 云端系统 建设时间 | 年 月 日 |  |
| 配电室 运维方式 | □自主运维 □委托第三方运维 | 第三方运维 单位名称 |  |  |
| 云端智能运维中心情况 | □已通过 □未通过 □同步验收 □就地系统不涉及 |  |  |  |
| 用户是否属于北京市发布的最新版《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》中的淘汰类别。 用户的配电室智能运维系统建设是否已完成项目验收。 |  |  |  | 是□ 否□ 是□ 否□ |
| 申请单位意见 |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4：                 智能运维中心技术示范试点验收挂牌评分标准

表1 验收不合格条目表

| 是否存在下列情况 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 1.智能运维中心所属服务单位无《承装(修、试)电力设施许可证》 | □ | ■ |
| 2.未按要求建立独立的智能运维中心或智能运维中心未正式投入运行。 | □ | ■ |
| 3.综合得分低于合格标准（得分低于80分）。 | □ | ■ |

表2 智能运维运维中心评估认证评分表

| 一、基础评分项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容 | 对应标准内容 | 分值 |
| 智能运维系统线上功能 （40分） | 系统功能 （20分） | 运行监测 （5分） | 具备对高压电力用户配电室主要设备运行参数和状态信息等的实时监测，主要设备包括高压柜、变压器、直流屏、低压主进和重要负荷回路。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.1 运行监测 | 2 |
|  |  |  | 具备对配电室环境数据监测实时监测功能，环境信息应包括温度、湿度、水浸等 |  | 1 |
|  |  |  | 具备对高压配电室实时视频监测功能，可实时传送当前配电室视频信息，可进行历史视频追溯。 |  | 1 |
|  |  |  | 具备对监测内容进行可视化展示，并提供多样化的展现形式，展示内容完整、清晰、准确。 |  | 1 |
|  |  | 预警功能 （4分） | 预警内容包括开关状态变化、运行参数越限及环境状态异常等，且模拟量（遥测）的预警阈值可依据实际情况可调节。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.2 预警功能 | 2 |
|  |  |  | 预警发生时应能及时记录，必要时可进行预警信息推送 |  | 1 |
|  |  |  | 提供历史预警信息按照条件设定检索查询以及打印输出功能 |  | 1 |
|  |  | 报警功能 （4分） | 报警内容包括设备故障报警、开关事故跳闸，运行值和环境状态参数越过对应的报警阈值，且模拟量（遥测）的报警阈值可依据实际情况可调节。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.3 运行监测 | 2 |
|  |  |  | 报警发生时应能立刻推出报警条文，宜伴以声、光提示 |  | 1 |
|  |  |  | 提供历史报警信息检索查询以及打印输出功能 |  | 1 |
|  |  | 运行统计分析 （2分） | 支持对配电室内运行数据进行多维度的统计计算，并可进行可视化展示。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.4 运行统计分析 | 1 |
|  |  |  | 支持按照组合查询条件查询相应数据并通过图形、表格形式进行显示。 |  | 1 |
|  |  | 报表管理 （1分） | 支持使用历史数据，按照设定周期，生成不同格式和类型的报表，报表支持打印输出的功能。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.5 报表管理 | 1 |
|  |  | 基础信息管理 （1分） | 具备基础信息管理功能，支持通过人工录入或系统交互等手段，进行创建和管理用户的基础信息和配电室设备基础信息等操作。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.6 基础信息管理 | 1 |
|  |  | 配置管理 （1分） | 具备配置管理功能，支持通过人机界面对系统功能模块、用户权限和相关设备参数、属性进行配置 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.7 配置管理 | 1 |
|  |  | 系统版权 （2分） | 智能运维中心的智能运维系统应有软件著作权登记证书，登记证书的著作权人应是智能运维中心所属的服务单位。 | / | 2 |
|  | 系统性能 （8分 | 系统平台层 （8分） | 历史曲线数据的存储周期≤5min | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.8 系统性能指标要求 | 1 |
|  |  |  | 用户界面响应时间≤10s |  | 2 |
|  |  |  | 报警响应时间≤10s |  | 2 |
|  |  |  | 用户历史数据保存时间≥3a |  | 1 |
|  |  |  | 系统支持并发访问数量≥100 |  | 1 |
|  |  |  | 系统连续运行时间7×24h |  | 1 |
|  | 数据质量 （6分 | 主接线图显示 （2分） | 主接线图显示完整，与现场的主接线结构一致，调度号和路名正确、完整与现场监测数据一致且同步变化。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.1.1 可靠性 4.3.1.1 运行监测 | 2 |
|  |  | 模拟量数据 （遥测） （2分） | 模拟量（遥测量）数据显示完整、与采集的数据现场实际数据一致，关联数据之间逻辑关系准确 |  | 2 |
|  |  | 开关量数据 （遥信） （2分） | 开关量（遥信）数据显示完整、准确，与现场设备状态一致，当设备运行状态发生改变时，平台的显示应保持同步，与模拟量（遥测量）数据逻辑关系准确 |  | 2 |
|  | 智能运维系统维护 （6分） | 总体要求 （2分） | 智能运维中心应具备智能运维系统日常运行维护的能力，应设专职人员负责智能运维系统日常维护工作，确保系统实时、准确的反应现场设备运行情况 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.6 系统维护 | 2 |
|  |  | 数据维护要求 （2分） | 智能运维中心应定期备份相关数据的信息，当高压电力用户配电室的配电设备变更后，应及时采取必要的措施，确保智能运维系统相关信息与实际设备状态一致。 |  | 2 |
|  |  | 系统巡检要求 （2分） | 应对智能运维系统服务器磁盘空间、内存使用情况，通讯网络带宽负载情况定期进行巡检，并对服务器系统运行日志分析，确保系统功能运行正常 |  | 2 |
| 智能运维实施体系 （60分） | 设施配置 （10分） | 运维中心配置 （5分） | 智能运维中心应有独立、固定的办公场所，面积不应小于30m2，应设置监控大屏、必要的办公设备（电脑、打印机、电话等）、网络环境和声音报警系统，智能运维中心网络应通畅，独享带宽不应低于5M，满足智能化运维系统监控的网络带宽需求，用户发生报警时可进行声音或灯光提示。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.1 运维方式 | 5 |
|  |  | 维修抢修配置 （5分） | 智能运维中心或抢修站应配备必要的测试、维修和抢修工器具和抢修车辆。测试工具应包括但不限于局部放电监测仪、红外热成像测试仪、万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、钳形接地电阻测试仪等；抢修维修工具应包括但不限于绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）、防静电安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子、螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等；抢修车辆至少1辆，应根据智能运维中心所辖配电室的数量适当增加抢修车辆，车辆数量应满足所辖智能运维配电室的抢修工作需求。 |  | 5 |
|  | 人员配置 （18分） | 线上运维人员要求 （5分） | 智能运维中心应安排全天24h专人值守，每班不少于2人，且1人为值长，线上运维人员组成至少应包含高级工程师1名，中级工程师2名；线上运维工程师应熟悉智能运维系统各个监测模块和功能，掌握各功能模块的监测内容和目的。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.5 人员要求 | 5 |
|  |  | 线下运维人员要求 （5分） | 线下运维人员应满足所辖配电室线下运维工作需求，人员组成应包含高压电工作业、电力电缆作业、继电保护作业、电气试验作业、低压电工作业等，在岗人员必须取得北京市应急管理局颁发的相应专业的特种作业证书，线下运维人员应能熟练操作移动端APP，掌握配电室供配电系统和设备的运行、维护和安全的专业知识和技能。 |  | 5 |
|  |  | 培训要求 （8分） | 智能运维中心应每年不少于2次内部组织线上人员和线下人员进行配电室智能运维的技术培训或参与外部配电室智能运维相关的培训，留存培训相关的过程记录和资料，定期对线上、线下运维人员进行考核，考核不合格者严禁上岗工作。 |  | 8 |
|  | 制度建设 （10分） | 中心职责要求 （5分） | 智能运维中心应有明确的工作职责且与智能运维系统功能相匹配，其内容应包括但不限于团体标准T/BEPIA 00001-2022《高压电力用户配电室智能化运维规范》中规定的智能运维中心的职责内容。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.2 工作职责 | 5 |
|  |  | 操作队职责要求 （5分） | 智能运维操作队应有明确的工作职责且与智能运维系统功能相匹配，应包括但不限于团体标准T/BEPIA 00001-2022《高压电力用户配电室智能化运维规范》中规定的智能运维操作队的职责内容。 |  | 5 |
|  | 机制建设 （10分） | 组织机构要求 （3分） | 应有明确的智能运维组织机构，组织机构中有明确的线上运维、线下运维的岗位设置和分工，职责和分工满足配电室智能运维整体要求，且应有根据组织机构设置情况和业务开展情况制定智能运维业务管理办法。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.1 运维方式 5.3 工作内容 5.4 运维流程和要求 | 3 |
|  |  | 工作内容要求 （3分） | 线上、线下运维应有明确的工作内容，且工作内容应与所用的智能运维系统的功能和监测内容相匹配，线下和线上的工作内容应完全覆盖配电室运维的全部工作内容。 |  | 3 |
|  |  | 工作流程要求 （4分） | 应有明确的智能运维实施的工作流程，包括正常监屏、预警情况发生、报警抢修的工作流程和联动机制，应与线上线下工作内容相匹配。 |  | 4 |
|  | 运维实施 （12分） | 线上运维实施 （4分） | 智能运维中心现场监屏人员能熟练按照用户手册和操作规程进行智能运维系统各运维功能的操作，能迅速、准确地发现配电室运行的异常情况，做出初步分析判断，启动相应的缺陷处理流程。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.1 运维方式 5.2 工作职责 5.3 工作内容 5.4 运维流程和要求 | 4 |
|  |  | 线下运维实施 （4分） | 智能运维操作队接到智能运维中心通知后应在指定时间内到达现场，处理接收到的任务，记录工作内容和结果，并及时上报处理结果。 |  | 4 |
|  |  | 定期巡视要求 （2分） | 对无人值班配电室定期巡视，每周应不少于1次，应有完整的巡视记录和内容，巡视完毕后应及时上报巡视结果，如有异常应及时通知智能运维中心，安排消隐处缺工作。 |  | 2 |
|  |  | 综合分析要求 （2分） | 智能运维中心应对高压电力用户配电室设备的运行管理数据进行综合分析，应结合智能运维操作队的现场记录表，应出具月度（或季度、年度）高压电力用户配电室运行报告。 |  | 2 |
| 基础评分项汇总 |  |  |  |  | 100 |
| 二、鼓励加分项 |  |  |  |  |  |
| 系统扩展功能 （20分） | 工单系统 （2分） | 工单系统 （2分） | 系统设置有工单系统，支撑运维工单的生成、发布、接受、处理、审核和存档管理等功能，设置有移动端工单系统，可通过手机APP或专用的移动端设备进行工单的接受、现场签到、工单执行和确认。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.1 流程及工单管理 | 2 |
|  | 智能识别 （2分） | 智能识别 （2分） | 具备智能识别功能，可实现 门禁与红外布防、照明、风机联动，温湿度与空调、风机、除湿机联动功能， 风机自定时启动与SF6、O2、O3等气体浓度越限联动和排水泵与水浸报警联动。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.2 智能识别 | 2 |
|  | 智能联动 （2分） | 智能联动 （2分） | 具备智能联动功能，可通过图像与视频分析实时监测现场人员的劳动防护情况、作业人员的到岗验证、行为监控、配电室内烟雾等状态监测以及配电室门禁的有效管理。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.3 智能联动 | 2 |
|  | 智能巡检 （2分） | 智能巡检 （2分） | 具备智能巡检功能，可与智能巡检机器人对接，实时展示巡检机器人巡视路径和画面，远程查看设备运行状态、运行环境、现场人员行为，接收巡检机器人的报警信息并进行展示；自动生成巡视任务并下发至巡检机器人执行； 接收巡检机器人自主编写的巡检报告，报告宜支持按时段搜索查询和可编辑格式的导出。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.4 智能巡检 | 2 |
|  | 电能流向图 （1分） | 电能流向图 （1分） | 具备电能流向图功能和界面，以可视化的方式展示电能流动、转化和传递情况以及各环节电能消耗情况和平衡状态，支持动态电能流动状态和变化趋势的实时监控、历史数据的回顾和趋势分析等。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.5 电能流向图 | 1 |
|  | 数字孪生 （2分） | 数字孪生 （2分） | 具备数字孪生系统，可精准、清晰展现配电室内的设备布局和空间利用情况；可在虚拟环境中模拟巡检过程，提前识别潜在的安全隐患，可精准地跟踪配电室内的资产状态，进行动态资产管理；可将报警和事件响应在三维环境中与具体的空间位置和设备状态关联支持通过三维场景进行仿真模拟应急预案演练；可为运维人员提供直观的三维学习场景，可提供共享的虚拟环境支持技术人员在三维环境下进行协作。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.6 数字孪生 | 2 |
|  | 可视化大屏 （1分） | 可视化大屏 （1分） | 具备可视化大屏展示功能，可视化大屏展示功能包括但不限于负荷及电量、运营设备信息、报警信息、视频信息等。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.7 可视化大屏 | 1 |
|  | 新能源监测 （2分） | 新能源监测 （2分） | 具备风力发电、太阳能发电等新能源系统的监测功能，包括但不限于新能源发电负荷监测、 新能源系统预报警信息监测、新能源并网设备运行工况监测、新能源发电量监测、并网点电能质量监测。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.8 新能源监测 | 2 |
|  | 移动端应用 （2分） | 移动端应用 （2分） | 具有移动端应用，包括但不限于APP或小程序等，移动端应根据职责范围不同分为面向电力客户和线下运维人员两个不同的应用，面向电力客户的移动端应用可查看配电室实时和历史运行数据、预报警信息、工单信息等功能；面向运维人员的移动端应用可接收并执行相应的工单，查看配电室实时和历史运行数据、预报警信息等功能。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.9 移动端应用 | 2 |
|  | 事件管理 （2分） | 事件管理 （2分） | 具备事件管理功能，对事件信息进行记录和管理，事件信息包括但不限于 压板状态、 手车状态、接地开关状态、弹簧储能状态、变压器风机启停、门禁信息、其他需记录的状态信息。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.10 事件管理 | 2 |
|  | 其他系统接入与集成 （2分） | 其他系统接入与集成 （2分） | 具备与充电桩、储能系统综合能源流数据对接功能以及向行业管理部门报送管理数据的功能。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.11 其它系统的接入和集成 | 1 |
|  |  |  | 支持其他系统的数据的输入接口、对其他系统的数据输出接口。 |  | 1 |
| 鼓励加分项汇总 |  |  |  |  | 20 |
| 总评分 |  |  |  |  | 120 |

附件5 ：                  智能运维配电室技术示范试点验收挂牌评分标准

表1 验收不合格条目表

| 是否存在下列情况 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 1.用户是否属于国家发布的最新版《产业结构调整指导目录》中的淘汰类别。 | □ | □ |
| 2.用户是否属于北京市发布的最新版《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》中的淘汰类别。 | □ | □ |
| 3.用户配电室或配电室智能运维系统未投入运行 | □ | □ |
| 4.综合得分低于合格标准（得分低于80分）。 | □ | □ |

表2 智能运维配电室评分表

| 一、基础评分项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容 | 对应标准内容 | 分值 |
| 智能运维系统现场建设 (20分) | 电气数据采集 (12分) | 高压回路 (2分) | 高压系统的进线、馈线和母联回路应设置数据采集点，采集数据应包括电流数据、开关位置信号、开关事故动作信号，现场条件允许时高压进线回路应采集电压信号 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.6.2.1.1 电气运行及设备状态数据采集点设置要求 4.6.2.2.1 电气运行及设备状态数据监测要求 | 2 |
|  |  | 变压器 (2分) | 变压器应设置数据采集点，应采集变压器低压侧出线侧电压、电流，干式变压器应采集绕组温度、高温报警信号、超温跳闸信号，现场条件允许时油浸式变压器应采集轻瓦斯报警信号和重瓦斯跳闸信号。 |  | 2 |
|  |  | 低圧回路 (7分) | 低压系统主进线应设置数据采集点，应采集电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、有功电量、无功电量、功率因数等数据和开关位置信号，现场条件允许时应采集开关事故动作信号 |  | 2 |
|  |  |  | 低压母联回路应设置数据采集点，应采集开关位置信号，现场条件允许时应采集开关事故动作信号 |  | 1 |
|  |  |  | 低压自动无功补偿回路应设置数据采集点，应采集电流、无功功率和视在功率数据 |  | 1 |
|  |  |  | 重要负荷馈线回路应设置数据采集点，应采集电流数据、开关位置信号或进行负荷侧带电状态，现场条件允许时应采集开关事故动作信号 |  | 2 |
|  |  |  | 一般负荷馈线回路应采集开关位置或采集负荷侧带电状态 |  | 1 |
|  |  | 直流屏 (1分) | 直流站用电源应设置数据采集点，应采集交流充电电压、交流充电电流、直流母线电压数据和直流母线绝缘异常报警信号 |  | 1 |
|  | 环境数据采集 (3分) | 环境数据采集 (3分) | 配电室各独立功能区域内（高压室、低压室、电容器室、变压器室、直流屏室）应设置环境数据采集点，应采集环境温度数据、环境湿度数据和溢水报警信号，若相关功能区域未被建筑物火灾自动报警系统覆盖时应采集烟感报警 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.6.2.1.2 环境数据采集点设置要求 4.6.2.2.2 环境数据采集要求 | 3 |
|  | 视频数据采集 (3分) | 视频数据采集 (3分) | 配电室（箱变除外）应设置视频采集点，采集范围应覆盖高压电力用户配电室的所有设备运行区域。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.6.2.1.2 环境数据采集点设置要求 4.6.2.2.3 环境数据采集要求 | 2 |
|  |  |  | 视频信息应可实时上传平台，视频信息宜在本地存储，存储时间不得少于7×24小时 |  | 1 |
|  | 监测电源配置 (2分) | 配置要求 (1分) | 智能运维系统的监测设备应通过UPS装置或具备同等功能的电源装置供电或采用来自不同高压电源供电的变压器的双路低压电源，经自动装置互投后供电；采用UPS电源供电的，UPS装置电池应急供电时间不应低于0.5小时，以直流系统为系统电源时，逆变器功率不小于所带设备总用电容量的1.2倍。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.7 系统电源要求 | 1 |
|  |  | 失电报警 (1分) | 智能运维系统监测电源应设置失电报警监测，当发生失电的情况下，能通过平台发出报警，报警发生时应能立刻推出报警条文，宜伴以声、光提示 |  | 1 |
| 智能运维系统线上功能 （40分） | 系统功能 （20分） | 运行监测 （5分） | 具备对高压电力用户配电室主要设备运行参数和状态信息等的实时监测，主要设备包括高压柜、变压器、直流屏、低压主进和重要负荷回路。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.1 运行监测 | 2 |
|  |  |  | 具备对配电室环境数据监测实时监测功能，环境信息应包括温度、湿度、水浸等 |  | 1 |
|  |  |  | 具备对高压配电室实时视频监测功能，可实时传送当前配电室视频信息，可进行历史视频追溯。 |  | 1 |
|  |  |  | 具备对监测内容进行可视化展示，并提供多样化的展现形式，展示内容完整、清晰、准确。 |  | 1 |
|  |  | 预警功能 （4分） | 预警内容包括开关状态变化、运行参数越限及环境状态异常等，且模拟量（遥测）的预警阈值可依据实际情况可调节。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.2 预警功能 | 2 |
|  |  |  | 预警发生时应能及时记录，必要时可进行预警信息推送 |  | 1 |
|  |  |  | 提供历史预警信息按照条件设定检索查询以及打印输出功能 |  | 1 |
|  |  | 报警功能 （4分） | 报警内容包括设备故障报警、开关事故跳闸，运行值和环境状态参数越过对应的报警阈值，且模拟量（遥测）的报警阈值可依据实际情况可调节。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.3 运行监测 | 2 |
|  |  |  | 报警发生时应能立刻推出报警条文，宜伴以声、光提示 |  | 1 |
|  |  |  | 提供历史报警信息检索查询以及打印输出功能 |  | 1 |
|  |  | 运行统计分析 （2分） | 支持对配电室内运行数据进行多维度的统计计算，并可进行可视化展示。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.4 运行统计分析 | 1 |
|  |  |  | 支持按照组合查询条件查询相应数据并通过图形、表格形式进行显示。 |  | 1 |
|  |  | 报表管理 （1分） | 支持使用历史数据，按照设定周期，生成不同格式和类型的报表，报表支持打印输出的功能。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.5 报表管理 | 1 |
|  |  | 基础信息管理 （1分） | 具备基础信息管理功能，支持通过人工录入或系统交互等手段，进行创建和管理用户的基础信息和配电室设备基础信息等操作。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.6 基础信息管理 | 1 |
|  |  | 配置管理 （2分） | 具备配置管理功能，支持通过人机界面对系统功能模块、用户权限和相关设备参数、属性进行配置。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.1.7 配置管理 | 2 |
|  |  | 系统版权 （1分） | 智能运维中心的智能运维系统应有软件著作权登记证书，登记证书的著作权人应是智能运维中心所属的服务单位。 | / | 1 |
|  | 系统性能 （8分 | 系统平台层 （8分） | 历史曲线数据的存储周期≤5min | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.8 系统性能指标要求 | 1 |
|  |  |  | 用户界面响应时间≤10s |  | 2 |
|  |  |  | 报警响应时间≤10s |  | 2 |
|  |  |  | 用户历史数据保存时间≥3a |  | 1 |
|  |  |  | 系统支持并发访问数量≥100 |  | 1 |
|  |  |  | 系统连续运行时间7×24h |  | 1 |
|  | 数据质量 （6分 | 主接线图显示 （2分） | 主接线图显示完整，与现场的主接线结构一致，调度号和路名正确、完整与现场监测数据一致且同步变化。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.1.1 可靠性 4.3.1.1 运行监测 | 2 |
|  |  | 模拟量数据 （遥测） （2分） | 模拟量（遥测量）数据显示完整、与采集的数据现场实际数据一致，关联数据之间逻辑关系准确。 |  | 2 |
|  |  | 开关量数据 （遥信） （2分） | 开关量（遥信）数据显示完整、准确，与现场设备状态一致，当设备运行状态发生改变时，平台的显示应保持同步，与模拟量（遥测量）数据逻辑关系准确 |  | 2 |
|  | 智能运维系统维护 （6分） | 总体要求 （2分） | 智能运维中心应具备智能运维系统日常运行维护的能力，应设专职人员负责智能运维系统日常维护工作，确保系统实时、准确的反应现场设备运行情况。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.6 系统维护 | 2 |
|  |  | 数据维护要求 （2分） | 智能运维中心应定期备份相关数据的信息，当高压电力用户配电室的配电设备变更后，应及时采取必要的措施，确保智能运维系统相关信息与实际设备状态一致。 |  | 2 |
|  |  | 系统巡检要求 （2分） | 应对智能运维系统服务器磁盘空间、内存使用情况，通讯网络带宽负载情况定期进行巡检，并对服务器系统运行日志分析，确保系统功能运行正常。 |  | 2 |
| 智能运维实施 (40分) | 现场配置 (14分) | 运维信息 (3分) | 智能运维配电室应在明显处摆放或张贴智能运维服务卡或信息卡，内容应包括智能运维负责人、线下运维工程师和智能运维中心或抢修电话等信息。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.5.1 人员资质要求 5.2.1 智能运维中心职责 5.5.2 技术能力要求 | 3 |
|  |  | 作业证书 (3分) | 无人值班配电室的专属线下运维工程师和少人值守配电室的值守人员必须取得北京市应急管理局颁发的特种作业高压电工（运行)证。 |  | 3 |
|  |  | 人员培训 (8分) | 智能运维配电室的线上、线下运维人员应取得参加智能运维线上、线下培训取得行业认可证书，至少应包含1名线上运维人员和1名线下运维人员。 |  | 8 |
|  | 制度流程 (8分) | 管理制度 (4分) | 智能配电室应有智能运维安全管理制度和应急预案等基本管理制度，制度内容与智能运维相匹配。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.2 工作职责 | 4 |
|  |  | 工作流程 (4分) | 智能运维配电室应用明确的智能运维工作流程，包括正常状态、预警状态和报警状态下的处置流程，流程应满足线上+线下的联动运维。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.4 运维流程和要求 | 4 |
|  | 运维实施 (18分) | 基本要求 (6分) | 线上运维人员应熟悉、掌握智能配电室的实时运行状态，能熟练的操作智能运维系统对该配电室进行线上运维，进行运行数据巡检、报警信息跟踪和现场视频浏览等监屏工作。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 5.3 工作内容 | 3 |
|  |  |  | 线下运维工程师或配电室值守人员应熟悉配电室各类设备情况和环境情况，进行配电室现场巡视、检修和抢修工作时能及时准确锁定工作对象和位置。 |  | 3 |
|  |  | 日常巡检 (3分) | 无人值班配电室线下巡视频率应不少于每周一次，线下巡视内容应包括但不限于《高压电力用户智能化运维规范》中规定的日常巡视内容。 |  | 3 |
|  |  | 专业巡检 (3分) | 应定期对智能运维配电室开展专业带电检测或巡检，内容应包括但不限于局部放电检测、红外热成像检测等，且应出具相应的检测报告。 |  | 3 |
|  |  | 应急措施 (3分) | 智能运维配电室应有明确的智能运维的应急措施，当智能运维系统发生故障或失去对配电室监测时，启动对应的应急措施，可保障配电室的安全运行。 |  | 3 |
|  |  | 综合分析 (3分) | 应定期对智能运维配电室监测数据进行分析，结合线下运维的现场工作出具智能配电室数据运行综合分析报告。 |  | 3 |
| 基础评分项汇总 |  |  |  |  | 100 |
| 二、鼓励加分项 |  |  |  |  |  |
| 系统扩展监测 (18分) | 电气数据采集 (14分) | / | 高压系统的高压开关与母线的连接处、高压电缆连接处，可设置温度数据采集点进行数据采集并应用。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.6.3.1.1电气运行及设备状态数据采集点设置要求 4.6.3.2.1 电气运行及设备状态数据的采集 | 2 |
|  |  | / | 低压系统在变压器主进回路、母线联络回路、用户自备电源进线回路等涉及系统整体运行方式的重要回路上设置温度数据采集点进行数据采集并应用； |  | 2 |
|  |  | / | 低压系统的无功自动补偿回路，在放置电容器的柜体内壁或电容器上设置温度数据采集点。 |  | 2 |
|  |  | / | 低压系统的重要负荷馈线回路在低压电缆连接处设置温度数据采集点进行数据采集并应用。 |  | 2 |
|  |  | / | 低压系统的一般负荷馈线回路在低压电缆连接处设置温度数据采集点进行数据采集并应用； |  | 1 |
|  |  | / | 配电变压器高、低压端子连接处，设置温度数据采集点、本体或者外壳处设置噪音数据采集点进行数据采集并应用。 |  | 2 |
|  |  | / | 在直流站用电源设备采集了单体电池电压、温度等数据并进行应用或在UPS设备上设置了电气运行及设备状态数据采集点进行数据采集并应用。 |  | 2 |
|  |  | / | 高压回路、电气低压回路采集了基础数据要求之外的数据，包括但不限于无功数据、谐波数据、最大需量数据等。 |  | 1 |
|  | 环境数据采集 (2分) | / | 智能运维系统在用户配电室内各独立功能区域设置了气体数据采集点进行数据采集并设置了有毒有害气体的预报警或提示的功能。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.6.3.1.2 环境数据采集点设置要求 4.6.3.2.2 环境数据采集点设置要求 | 2 |
|  | 门禁数据采集 (2分) | / | 智能运维系统设置了用户配电室门禁数据采集点进行数据采集并设置了门的预报警或提示的功能。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.6.3.2.3 门禁信息采集点的设置要求 | 2 |
| 系统扩展功能 （22分） | 工单系统 （2分） | 工单系统 （2分） | 系统设置有工单系统，支撑运维工单的生成、发布、接受、处理、审核和存档管理等功能，设置有移动端工单系统，可通过手机APP或专用的移动端设备进行工单的接受、现场签到、工单执行和确认。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.1 流程及工单管理 | 2 |
|  | 智能识别 （2分） | 智能识别 （2分） | 具备智能识别功能，可实现 门禁与红外布防、照明、风机联动， 温湿度与空调、风机、除湿机联动功能， 风机自定时启动与SF6、O2、O3等气体浓度越限联动和排水泵与水浸报警联动。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.2 智能识别 | 2 |
|  | 智能联动 （2分） | 智能联动 （2分） | 具备智能联动功能，可通过图像与视频分析实时监测现场人员的劳动防护情况、作业人员的到岗验证、行为监控、配电室内烟雾等状态监测以及配电室门禁的有效管理。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.3 智能联动 | 2 |
|  | 智能巡检 （2分） | 智能巡检 （2分） | 具备智能巡检功能，可与智能巡检机器人对接，实时展示巡检机器人巡视路径和画面，远程查看设备运行状态、运行环境、现场人员行为，接收巡检机器人的报警信息并进行展示；自动生成巡视任务并下发至巡检机器人执行； 接收巡检机器人自主编写的巡检报告，报告宜支持按时段搜索查询和可编辑格式的导出。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.4 智能巡检 | 2 |
|  | 电能流向图 （2分） | 电能流向图 （2分） | 具备电能流向图功能和界面，以可视化的方式展示电能流动、转化和传递情况以及各环节电能消耗情况和平衡状态，支持动态电能流动状态和变化趋势的实时监控、历史数据的回顾和趋势分析等。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.5 电能流向图 | 2 |
|  | 数字孪生 （2分） | 数字孪生 （2分） | 具备数字孪生系统，可精准、清晰展现配电室内的设备布局和空间利用情况；可在虚拟环境中模拟巡检过程，提前识别潜在的安全隐患，可精准地跟踪配电室内的资产状态，进行动态资产管理；可将报警和事件响应在三维环境中与具体的空间位置和设备状态关联支持通过三维场景进行仿真模拟应急预案演练；可为运维人员提供直观的三维学习场景，可提供共享的虚拟环境支持技术人员在三维环境下进行协作。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.6 数字孪生 | 2 |
|  | 可视化大屏 （2分） | 可视化大屏 （2分） | 具备可视化大屏展示功能，可视化大屏展示功能包括但不限于负荷及电量、运营设备信息、报警信息、视频信息等。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.7 可视化大屏 | 2 |
|  | 新能源监测 （2分） | 新能源监测 （2分） | 具备风力发电、太阳能发电等新能源系统的监测功能，包括但不限于新能源发电负荷监测、 新能源系统预报警信息监测、新能源并网设备运行工况监测、新能源发电量监测、并网点电能质量监测。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.8 新能源监测 | 2 |
|  | 移动端应用 （2分） | 移动端应用 （2分） | 具有移动端应用，包括但不限于APP或小程序等，可查看配电室实时和历史运行数据、预报警信息、工单信息等功能。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.9 移动端应用 | 2 |
|  | 事件管理 （2分） | 事件管理 （2分） | 具备事件管理功能，对事件信息进行记录和管理，事件信息包括但不限于 压板状态、 手车状态、接地开关状态、弹簧储能状态、变压器风机启停、门禁信息、其他需记录的状态信息 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.10 事件管理 | 2 |
|  | 其他系统接入与集成 （2分） | 其他系统接入与集成 （2分） | 具备与充电桩、储能系统综合能源流数据对接功能以及向行业管理部门报送管理数据的功能,支持其他系统的数据的输入接口、对其他系统的数据输出接口。 | 《高压电力用户智能化运维规范》 4.3.2.11 其它系统的接入和集成 | 2 |
| 鼓励加分项汇总 |  |  |  |  | 40 |
| 总评分 |  |  |  |  | 140 |
| 注：1.智能运维配电室的铜牌分为3个等级，为3星智能运维配电室、4星智能运维配电室、5星智能运维配电室； 2.智能运维配电室的等级评定按专家现场验收评审打分的结果划分，具体如下： 3星智能运维配电室：80≤综合得分≤100分，且基础等分≥80分 4星智能运维配电室：100＜综合得分≤120分，且基础等分≥80分，0＜鼓励加分项≤20分 5星智能运维配电室：120＜综合得分≤120分，且基础等分≥80分，20＜鼓励加分项≤40分 |  |  |  |  |  |